entidad mexicana de acreditación, a.c.

[image: image1.wmf]R

R

R


REPORTE  SUMARIO DE LA TESTIFICACIÓN DE LA NOM-003-SECRE-2002


GUÍA DE TESTIFICACIÓN PARA LA NORMA NOM-003-SECRE-2002

No. de referencia:
1. La guía de testificación es aplicable para evaluaciones de acreditación y/o visitas de vigilancia o reevaluación:

A) Si es evaluación para acreditación, la testificación será en el sentido de verificar que los planes de calidad, procedimientos, formatos o listas de verificación e instructivos para la norma NOM-003-SECRE-2002, contemplen los puntos que deberán de ser tratados en la revisión de campo que realice la Unidad de Verificación.

B) Si la evaluación es para reevaluación y/o visita de vigilancia, la revisión será para constatar que los procesos de verificación de la norma contemplan la testificación en campo. 

2. Los procesos a revisar de las verificaciones efectuadas deberán de satisfacer los puntos descritos en la presente guía de testificación.

3. La testificación deberá ser realizada por técnicos verificadores acreditados.

4. Los dictámenes que sean revisados deberán contar con un informe general o ejecutivo que respalde los resultados de la verificación y evidencien que se efectuó la testificación de campo.

5. Los expedientes de los dictámenes deberán de contar con evidencias suficientes que comprueben el proceso de testificación en campo realizado durante la verificación.

6. La presente guía de testificación complementa a la guía de evaluación de la norma NOM-003-SECRE-2002, indicando los puntos en el proceso de valoración de la conformidad, que deberán ser apreciados en el campo; considerando dichos puntos como los mínimos, pudiéndose extender a otros, en los casos que el evaluador así lo considere.

7. La testificación deberá entenderse como el testimonio de dar fe en el campo, de los requisitos, especificaciones o datos que documentalmente están asentados en la información materia de una verificación.  

8. Los muestreos que apliquen en la testificación deberán ajustarse a los requisitos de la norma: NMX-Z-012-1987 “Muestreo para la inspección por atributos”. 

	DISPOSICIÓN
	Apartado de Referencia
	TESTIFICACIÓN
	Evaluación

	Diseño
	
	
	

	¿La verificación incluye la comprobación de la clase de localización en donde se encuentra el sistema de distribución?  
	NOM 5.2.2 del 1 al 4
	Previo a la aceptación del diseño deberá revisarse en campo, que la clase de localización considerada cumpla los requisitos de la norma (para clase de localización 4 no se requerirá de testificación).  
	

	¿Se analiza que el espesor de la tubería de acero esté calculado para soportar la presión de diseño y cargas externas previstas, así como también sean considerados los factores de diseño en función de la clase de localización?
	NOM  5.2
	Documental
	

	¿Se verifica que la tubería de polietileno, está calculada a la máxima presión de operación para comprobar que la presión de diseño es mayor que la de operación? ¿La tubería cumple la NMX-E-43-2002? 
	NOM 5.3
	Documental
	

	¿Se verifica que la tubería de cobre cumple con la NMX-W-018-1995?
	NOM 5.4.1
	Documental
	

	¿Se constata que la tubería de cobre es usada en presiones por debajo de los 689 Kpa? 
	NOM 5.4.3
	Documental
	

	¿Se revisa que las estaciones de medición y regulación cumplen la norma en ubicación, distancias, su línea de regulación, de desvío y  elementos de seguridad?
	NOM 7.1.1 a 7.1.11
	Documental
	

	¿Se verifica que los registros sean de fácil acceso, los de más de 6 m3 cuenten con ventilación y cuenten con drenaje propio? 
	NOM 7.2.5, 7.2.6, 7.2.8.
	Documental
	

	¿Se constata que la red tenga válvulas de seccionamiento, que cuenta con planos de su ubicación, que son de fácil acceso?
	NOM 7.3.1 a 7.3.4
	Documental
	

	¿Se revisa que el diseño de los sistemas de protección anticorrosiva cumplan con el Apéndice II de la norma?
	NOM 8.8 y Apéndice II
	Documental
	

	Materiales y Equipos
	
	
	

	¿Se verifica que la tubería de acero cumple la NMX-B-177-1990
	NOM 6.2.1
	Documental
	

	¿Se revisa que los componentes de la tubería sean de acero al carbono, de acero forjado, con extremos soldables, bridados o roscados (éstos últimos exceptuando tubería enterrada) que permitan soportar la presión interna del gas y otros esfuerzos previstos? 
	NOM 6.2.2
	Documental
	

	¿Se constata que las válvulas, bridas y accesorios de acero soporten la presión de operación? 
	NOM 6.2.3 , 6.2.6 , 6.2.7
	Documental
	

	¿Se verifica que la tubería de polietileno esta fabricada bajo la NMX-E-043-2002?
	NOM 6.3.1
	Documental
	

	¿Se verifica que las válvulas de polietileno sean de cierre rápido, herméticas y fabricadas bajo normas reconocidas?
	NOM 6.3.2
	Documental
	

	¿Se revisa que las conexiones tengan certificados del fabricante y cumplan con normas reconocidas?
	NOM 6.3.3.1 a 6.3.3.4
	Documental
	

	¿Se verifica que la tubería de cobre esta fabricada bajo la NMX-W-018-1995 y sus conexiones bajo la NMX-W-101/1 o 101/2-1995?
	NOM 6.4.1 y 6.4.2
	Documental
	

	¿Se constata que los medidores cuenten con un certificado de calidad emitido por el fabricante y los residenciales cumplan la NOM-014-SCFI-1997?
	NOM 7.4.2 y 7.4.3
	Documental
	

	¿Se revisa que los materiales utilizados para la protección anticorrosiva externa en tuberías de acero cumplen con el Apéndice II de la norma?  
	NOM 8.8 y Apéndice II
	Documental
	

	Construcción y Pruebas
	
	
	

	¿Se revisa que las profundidades de la red cumplen el cuadro 5 de la norma?
	NOM 8.1.1
	Testificación en campo
	

	¿Se verifica que la separación de las tuberías principales y ramales en la red cumple con las distancias mínimas?
	NOM 8.2.1
	Testificación en campo
	

	¿Se constata que se cumple con el aviso y la autorización de autoridades en la construcción de la red?
	NOM 8.3.1 a 8.3.3
	Documental
	

	¿El proceso de verificación revisa el procedimiento de excavación de zanjas y su relleno?
	NOM 8.4.1 a 8.4.5
	Testificación en campo, principalmente la calidad del relleno en contacto con la tubería.
	

	¿Se verifica la señalización de la red? 
	NOM 8.6.1 y 8.6.2
	Testificación de campo
	

	¿El proceso revisa el tendido de tubería y posibles doblados?
	NOM 8.7.1 a 8.7.4
	Testificación en campo, con hincapié en que los dobleces no afecten el espesor de pared que reduzcan la resistencia mecánica requerida para la presión de diseño.   
	

	¿El proceso de verificación constata la calificación de soldadores?
	NOM 8.7.5 a 8.7.9
	Documental 
	

	¿Se revisa el cumplimiento de las pruebas no destructivas de las uniones soldadas, de acuerdo a la norma?
	NOM 10.1 a 10.5
	Documental
	

	¿El proceso revisa el cumplimiento de los requisitos de construcción y prueba de la protección anticorrosiva de las tuberías de acero?
	NOM 8.8 y Apéndice II
	Testificación de campo, con la comprobación de la aplicación estipulada en el diseño, para la protección anticorrosiva. 
	

	¿La evaluación de la conformidad constata el cumplimiento de requisitos en el tendido de tubería de polietileno?
	NOM 8.9.1.1 a 8.9.1.4
	Testificación de campo, cuidando la inexistencia de afectaciones en las paredes de la tubería, que afecten más del 10% de espesor de su pared. 
	

	¿Las uniones y conexiones de polietileno son revisadas en el proceso de verificación?
	NOM 8.9.2.1 a 8.9.2.5
	Testificación de campo, con especial atención en los procesos de termo y electrofusión.
	

	¿La capacidad de soldadores de tubería y accesorios de polietileno es verificada? 
	NOM 8.9.3
	Documental
	

	¿La instalación de tubería de cobre se verifica? 
	NOM 8.10.1 a 8.10.8
	Testificación de campo, vigilando su tendido, utilización de soldadura por capilaridad con temperatura de fusión por arriba de 811o K, y no estar expuesta a agentes corrosivos.  
	

	¿El proceso de verificación revisa que las tomas de servicio cumplan la norma?
	NOM 9.1 a 9.9
	Testificación de campo, mediante proceso de muestreo simple con inspección normal. 
	

	¿La verificación cubre la comprobación de la realización de las pruebas de hermeticidad, de acuerdo al cuadro 7 de la norma?  
	NOM 10.6.1 a 10.6.5
	Verificación documental en pruebas secundarias de la red. Testificación de campo en pruebas de circuitos principales de la red. Las revisiones documentales y las testificaciones de campo, deberán de sumar el 100% de las pruebas. 
	

	¿ La revisión incluye que el permisionario cumpla con la prueba de las válvulas en su cuerpo, su asiento y su operación?
	NOM 6.2.5 
	Testificación de campo.   
	

	¿El proceso de verificación contempla el cumplimiento de requisitos de construcción y pruebas de las estaciones de medición y regulación en la red?
	NOM 7.1.1 a 7.1.11
	Testificación de campo. Cuidando de que éstas cuenten con dictámenes de una UV acreditada en las estaciones principales (city gates, las denominadas comúnmente distritales e industriales)
	

	¿El proceso de verificación contempla el cumplimiento de requisitos de construcción y pruebas de las estaciones de medición y regulación residenciales y pequeños comercios?
	NOM 7.1.1 a 7.1.11
	Testificación de campo. Con muestreo sencillo e inspección normal.
	

	¿La evaluación de la conformidad revisa el cumplimiento de requisitos de instalación de medidores?
	NOM 7.4.1 a 7.4.11
	Testificación ce campo.
	

	¿En cruzamientos de FFCC carreteras u obras especiales, la UV verifica que éstas se realicen sujetas a NOM’s, especificaciones técnicas aplicables o prácticas  de ingeniería reconocidas?
	NOM 8.1.2
	Testificación de campo, cuidando el cumplimiento de las especificaciones de su diseño.
	

	¿El proceso constata el cumplimiento de dictaminación para puesta en operación y de verificación anual del permisionario?
	NOM 11 y 11.1
	Documental
	

	Operación y Mantenimiento
	
	
	

	¿La verificación constata que el distribuidor cuente con procedimientos de operación y mantenimiento?  
	NOM 12.1
	Documental
	

	¿El proceso de verificación contempla que el distribuidor tenga conocimiento y lleve un registro de la calidad del gas?
	NOM 12.2
	Documental
	

	¿La evaluación de la conformidad revisa que el permisionario odorice el gas lleve su monitoreo en cumplimiento del Apéndice I de la norma? 
	NOM 12.3 y Apéndice I
	Testificación de campo para vigilancia del cumplimiento del apéndice I, con énfasis en medidas de seguridad para la población. 
	

	¿La verificación incluye que el distribuidor cuente con un sistema de telecomunicación suficiente y confiable?
	NOM 12.4
	Testificación de campo para corroborar su existencia y su operabilidad.
	

	¿Se verifica que el permisionario cuente con un programa de prevención de accidentes?
	NOM 12.5.1 y 12.5.2
	Documental
	

	¿El proceso de verificación contempla el cumplimiento de los art. 76, 77 y 78 del Reglamento de gas natural por parte del permisionario en suspensiones del servicio? 
	NOM 12.6.1
	Documental
	

	¿La verificación incluye la constatación de que el distribuidor proporcione servicios de emergencia apegados a la norma?
	NOM 12.9 , 12.9.1 y 12.9.2
	Documental y testificación de campo, verificación de servicios de atención a una emergencia. 
	

	¿El proceso de verificación constata el cumplimiento de un programa de detección de fugas apegado al Apéndice III?
	NOM 12.10 y Apéndice III
	Documental y testificación de campo, constatando que los monitoreos a la red se apeguen a la NOM-009-SECRE-2002 
	

	¿La verificación incluye la revisión de un programa de mantenimiento de reguladores por parte del distribuidor?
	NOM 12.11
	Documental y testificación de campo para constatar el estado que guardan las ER’s, mediante muestreo simple con inspección normal.  
	

	¿La evaluación de la conformidad contiene la revisión de un programa de mantenimiento a estaciones de medición y regulación?
	NOM 12.12
	Documental y testificación de campo para constatar el estado que guardan las ERM’s, mediante muestreo simple con inspección normal.  
	

	¿La verificación incluye la revisión de un programa de mantenimiento a registros y válvulas de seccionamiento?
	NOM 12.13
	Documental y testificación de campo para constatar el estado que guardan registros y válvulas mediante muestreo simple con inspección normal.  
	

	¿El proceso de verificación incluye la revisión  a la desactivación de tuberías?
	NOM 12.14
	Documental y testificación de campo.
	

	¿El proceso de verificación contempla la reclasificación de tuberías por aumento de presión o clase de localización?
	NOM 12.15.1 a 12.15.3
	Documental y testificación de campo.
	

	¿La verificación contiene la revisión a los requisitos de señalización de la red?
	NOM 8.6.1 y 8.6.2
	Testificación de campo
	

	¿La evaluación constata el cumplimiento de los requisitos de operación y mantenimiento de los sistemas de protección anticorrosiva de líneas de acero?
	NOM 8.8 y Apéndice II 
	Documental y testificación de campo, para evidenciar estado de rectificadores y estaciones de medición. 
	

	Seguridad
	
	
	

	¿La verificación contiene la revisión al programa de prevención de accidentes, apegado a la norma? 
	NOM 13.2.1
	Documental
	

	¿El proceso incluye la constatación de un programa de auxilio y de recuperación por parte del permisionario?
	NOM 13.3.1 al 13.4.1
	Documental
	

	¿La verificación contempla la revisión a los requisitos de seguridad de los sistemas de protección anticorrosiva de líneas de acero? 
	NOM 8.8 y Apéndice II
	Testificación de campo junto con la parte de operación y mantenimiento. 
	

	¿El proceso de verificación contiene la evaluación de un Sistema de Administración de la Integridad del Sistema de Distribución?
	NOM 13.2.1
	Documental
	


Nombre y Firma del Experto o Evaluador Técnico:

Fecha:
Página 8 de 8
FOR-UV-044-00

[image: image1.wmf]