entidad mexicana de acreditación, a.c.

[image: image1.wmf]R

R

R


REPORTE  SUMARIO DE LA TESTIFICACIÓN DE LA NOM-007-SECRE-1999

GUÍA DE TESTIFICACIÓN PARA LA NORMA NOM-007-SECRE-1999

No. de referencia:

1. La guía de testificación es aplicable para evaluaciones de acreditación y/o visitas de vigilancia o reevaluación:

A) Si es evaluación para acreditación, la testificación será en el sentido de verificar que los planes de calidad, procedimientos, formatos o listas de verificación e instructivos para la norma NOM-007-SECRE-1999, contemplen los puntos que deberán de ser tratados en la revisión de campo que realice la Unidad de Verificación.

B) Si la evaluación es para reevaluación y/o visita de vigilancia, la revisión será para constatar que los procesos de verificación de la norma contemplan la testificación en campo. 

2. Los procesos a revisar de las verificaciones efectuadas deberán de satisfacer los puntos descritos en la presente guía de testificación.

3. La testificación deberá ser realizada por técnicos verificadores acreditados.

4. Los dictámenes que sean revisados deberán contar con un informe general o ejecutivo que respalde los resultados de la verificación y evidencien que se efectuó la testificación de campo.

5. Los expedientes de los dictámenes deberán de contar con evidencias suficientes que comprueben el proceso de testificación en campo realizado durante la verificación.

6. La presente guía de testificación complementa a la guía de evaluación de la norma NOM-007-SECRE-1999, indicando los puntos en el proceso de valoración de la conformidad, que deberán ser apreciados en el campo; considerando dichos puntos como los mínimos, pudiéndose extender a otros, en los casos que el evaluador así lo considere.

7. La testificación deberá entenderse como el testimonio de dar fe en el campo, de los requisitos, especificaciones o datos que documentalmente están asentados en la información materia de una verificación.  

8. Los muestreos que apliquen en la testificación deberán ajustarse a los requisitos de la norma: NMX-Z-012-1987 “Muestreo para la inspección por atributos”. 

	DISPOSICIÓN
	Apartado de Referencia
	TESTIFICACIÓN
	Evaluación

	DISEÑO
	
	
	

	1.- Flujos, presiones, gradientes de presión y diámetros de la tubería. 

Se verificó que:

a) ¿El diseño incluye como mínimo los aspectos mencionados en el punto 7.1.2 de la NOM?
	NOM 7.1, 7.1.2 
	Documental
	

	2.-  Tubos nuevos

Se verificó que:

a) ¿La tubería está diseñada de acuerdo a las condiciones previstas de presión y temperatura del sistema de transporte?

b) ¿La tubería está fabricada bajo estándares contemplados en la bibliografía de la norma?
	NOM 6.1 a 6.5 excepto 6.2.1
	Documental
	

	3.-  Tuberías existentes (tubería usada)

Se verificó que:

a) ¿Está fabricada bajo especificaciones reconocidas?

b) ¿Operará a esfuerzos tangenciales menores a  41,376 kPa?

c) ¿No será utilizada en cambios de dirección o dobleces?

d) ¿No se usará para una presión mayor a la que se usaba? 
	6.1 a  6.5
	Documental
	

	4.-  Requisitos generales

Se verificó que:

a) ¿El diseño incluye diagramas de flujo, planos del proyecto, especificaciones, memoria de cálculo e información básica de los diferentes aspectos del transporte? 
	NOM 7.1
	Documental
	

	5.-  Clases de localización

Se verificó que:

a) ¿Están determinadas las clases de localización en el proyecto?

b) ¿Si el esfuerzo tangencial es mayor al 30% de la RMC, se realizó el estudio de campo y gabinete para verificar las clases de localización? 

c) ¿Las áreas unitarias en el proyecto están debidamente determinadas?
	NOM 7.3, 7.4 (conforme a las modificaciones publicadas en el DOF con fecha de 11 de abril de 2001)
	Previo a la aceptación del diseño deberá revisarse en campo, que la clase de localización considerada cumpla los requisitos de la norma (para clase de localización 4 no se requerirá de testificación).  
	

	6.-  Presión de diseño y espesor de pared de tubos de acero

Se verificó que:
a) ¿El espesor de diseño fue calculado con la fórmula de Barlow?

b) ¿Se verificó que los factores de clase de localización, eficiencia de la junta longitudinal y temperatura fueron aplicados adecuadamente?
	NOM 7.7 a 7.13
	Documental
	

	7.-  Protección contra cargas externas

a) ¿Se verificó que el diseño del sistema de transporte considera cargas externas?
	NOM 7.1, 7.2
	Documental
	

	8.- Componentes especiales

a) ¿Se verificó que los componentes especiales son capaces de resistir las condiciones de operación y las cargas externas consideradas en el diseño?
	NOM 7.22 a 7.24
	Documental
	

	9.-  Flexibilidad

a) ¿Se verificó que el diseño del ducto contempla la flexibilidad del material para evitar esfuerzos excesivos por los efectos de expansión y contracción?
	 NOM 7.25
	Documental
	

	10.- Soportes y anclajes

a) ¿Se verificó que el diseño contempla soportes y anclajes del sistema que permitan su libre expansión y contracción?
	NOM 7.26
	Documental
	

	11.- Válvulas de seccionamiento

Se verificó que:

a) ¿El espaciamiento entre válvulas de seccionamiento es conforme a la clase de localización?

b) ¿Los tramos de tubería entre válvulas de seccionamiento, cuentan con una válvula de desfogue?
	NOM 7.37, 7.38
	Documental
	

	12.- Protección contra sobrepresiones

a) ¿Se verificó que el diseño contempla un sistema para prevenir una sobrepresión accidental y que este sea redundante?
	NOM 7.43 a   7.45
	Documental
	

	13.- Estaciones de medición y regulación

Se verificó que:

a) ¿El diseño de las ERM del sistema de transporte cumplen con los lineamientos establecidos en el punto 7.46 de la NOM? 

b) La instalación eléctrica de la estación, ¿es a prueba de explosión y cumple con la NOM-001-SEMP vigente?

c) La válvula de seccionamiento en la tubería de alimentación a la estación de regulación, ¿se encuentra protegida contra cualquier daño externo?

d) ¿Cuenta con dispositivos de seguridad contra sobrepresión?

e) ¿Cuenta con válvulas de bloqueo en las conexiones para la instalación de instrumentos?
	NOM 7.46 a 7.51 
	Documental
	

	14.- Estaciones de alivio de presión

Se verificó que:

a) ¿El diseño contempla dispositivos o grupo de dispositivos para operar la tubería en límites de seguridad?

b) ¿Las estaciones de compresión cuentan con dispositivos de control propios?

c) ¿Los dispositivos diseñados evitan no exceder el 10% de la MPOP?
	NOM 7.34, 7.43 a 7.45
	Documental
	

	15.-  Estaciones de compresión

Se verificó que:

a) ¿Cuenta con cerca perimetral?

b) ¿Cuenta con un sistema de paro de emergencia (superiores a 746 Kw)?

c) ¿Cuenta con un sistema de protección                  contraincendio?
	NOM  7.27 a 7.36
	Documental
	

	16.- Tanques soporte

Se verificó que:

a) ¿El diseño contempla tanques de remoción de líquidos en la succión de las estaciones de compresión?

b) ¿Su construcción cumple con el código ASME sección VIII?
	NOM 7.32, 7.32.1 
	Documental
	

	17.- Registros y casetas

Se verificó que:

a) ¿El diseño de éstos contempla el soporte de cargas externas?

b) Su diseño debe evitar conexiones a red de drenaje.  
	NOM 7.39 a 7.42


	Documental
	

	18.-  Control de la corrosión externa 

Se verificó que:

a) ¿La tubería subterránea cuenta en su diseño independientemente de la protección catódica, con un recubrimiento anticorrosivo que cumpla el ASME 861 y 862?
	NOM  11.42, 11.43
	Documental
	

	19.-  Control en tuberías nuevas

a) ¿ Se verificó que las tuberías superficiales cuenten con protección externa?
	NOM 11.46
	Documental
	

	20.-  Control en tuberías existentes 

 a) ¿Se verificó que el diseño incluya las características de los recubrimientos para tuberías existentes?
	NOM 11.46, 11.47
	Documental
	

	21.-  Recubrimiento anticorrosivo

 a) ¿Se verificó que la aplicación, manejo e inspección del recubrimiento?
	NOM 11.49
	Documental
	

	22.-  Protección catódica

Se verificó que:

a) ¿Se cuenta con el diseño del sistema de protección catódica?

b) El diseño de la protección catódica se apega a la NOM-008-SECRE-1999 
	NOM  11.48
	Documental
	

	23.- Aislamiento eléctrico

Se verificó que:

a) ¿El diseño incluye el aislamiento eléctrico de cualquier estructura que no este considerada en la protección catódica?

b) ¿La especificación de aislantes eléctricos es la adecuada con respecto a resistencia dieléctrica y mecánica?
	NOM 11.42, ASME 862.114  
	Documental
	

	24.- Separación entre tuberías

Se verificó que:

a) ¿El diseño contempla que la separación mínima entre tuberías debe ser de 30 cm de cualquier estructura enterrada?

b) ¿Si no se cumple el punto anterior, el diseño prevé las medidas que protejan el sistema de protección catódica del sistema?  
	NOM 7.5, NOM-008-SECRE-1999 
	Documental
	

	25.-  Estaciones de prueba

a) ¿Se verificó que el diseño especifica la instalación de estaciones de prueba conforme a requisitos de la NOM-008-SECRE-1999?
	NOM-008-SECRE-1999
	Documental
	

	26.-  Cables de prueba

a) ¿Se verificó que los cables especificados en el diseño de la protección catódica se apegan a requisitos de la norma?
	NOM-008-SECRE-1999
	Documental
	

	27.-  Corrientes de interferencia

a) ¿Se verificó que en proximidad a cualquier estructura, el diseño contempla evitar interferencias con el sistema de protección?
	NOM-008-SECRE-1999
	Documental
	

	28.-  Control de la corrosión interna

a) ¿Se verificó que el diseño contempla algún control de corrosión interna?
	NOM  11.44, 11.45
	Documental
	

	29.-  Control de la corrosión atmosférica
	NOM  11.46
	Documental
	

	30.-  Tuberías para instrumentos, control y tomas de muestras.

a) ¿Se verificó que el diseño especifica que todas las tuberías para instrumentos, control y tomas de muestra, sean las adecuadas para operar a las condiciones particulares del sistema? 
	ASME 845.5
	Documental
	

	MATERIALES Y EQUIPOS
	
	
	

	1.- Requisitos generales

a) ¿Se verificó que los materiales para el sistema están apegados a las especificaciones del diseño?
	NOM 6, 6.1
	Documental
	

	2.-  Tubos nuevos

Se verificó que:

a) ¿La tubería está fabricada bajo especificaciones de estándares contemplados en la bibliografía de la norma?

b) ¿Se cuenta con registros relativos a la especificación, componentes, y materiales usados en la fabricación de la tubería?

c) ¿Se cuenta con certificados de pruebas de tensión de la tubería, que cumplan requisitos del estándar de fabricación?  
	NOM 6.2, 6.4, 6.5
	Documental
	

	3.-  Tubos usados

a) Se verificó que en caso de tubería que opere a esfuerzos de 50 mPa o más en tuberías de 114.3 mm de diámetro con espesor de 6mm. ¿Esta fue probada a la presión de diseño antes de ser usada en la construcción del sistema?
	NOM 6.2.1, 6.4, 6.5
	Documental
	

	4.-  Transporte de tubos

Se verificó que:

Para el caso de tubería de relación diámetro-espesor es 70 a 1 o mayor y que vaya a operar a esfuerzos mayores al 20% de su RMC.

a) ¿Su transporte se apega al código API RP 5L y 5LW? 
	NOM  6.3
	Testificación en campo
	

	5.-  Componentes estándar

Se verificó que:

a) ¿Todos los componentes del sistema de transporte, están con especificaciones iguales o superiores a la de la tubería?

b) ¿El espesor de los accesorios roscados es mayor al especificado para las presiones y temperaturas de los estándares o sus equivalentes?

c) ¿Los componentes satisfacen especificaciones y requisitos metalúrgicos, de fabricación y calidad que establecen los códigos y estándares mencionados en la bibliografía de la norma?
	NOM  7.14 a 7.16, 7.19
	Documental
	

	6.-  Válvulas

Se verificó que:

a) ¿Las válvulas satisfacen los requisitos de la especificación API 6D o ASME B31.8?

b) ¿Las condiciones de operación de las válvulas no superen los rangos de presión-temperatura especificados por el fabricante?
	NOM 7.17
	Documental
	

	7.-  Bridas y accesorios bridados

Se verificó que:

a) ¿Cumplen con los requerimientos de ASME/ANSI B 16.5 o MSS-SP-44?

b) ¿Los ensambles bridados resisten la MPOP de la tubería en todas sus condiciones de operación?
	NOM  7.18
	Documental
	

	8.-  Dispositivos de alivio de presión

Se verificó que:

a) ¿Su construcción es con materiales que no se dañen por corrosión?

b) El dimensionamiento está de acuerdo con estándares API RP?

c) El soporte de los dispositivos está construido con material no combustible?
	NOM  7.43 a 7.45
	Documental
	

	9.-  Reguladores

Se verificó que:

a) ¿Su capacidad nominal es superior al consumo pico estimado?

b) ¿Su presión de diseño es superior a la MPOP del sistema?

c) ¿Cuenta con un dispositivo de seguridad que proteja de sobre presión?
	NOM  7.50
	Documental
	

	10.-  Medidores

Se verificó que:

a) ¿Las especificaciones satisfacen las recomendaciones de los reportes 7 y 12 de AGA?

b) ¿La presión máxima de operación del medidor es superior a la MPOP?

c) Si la presión máxima de operación del medidor es menor a la MPOP, deba ir precedido de un regulador y un dispositivo de seguridad o un regulador monitor.

d) Si la presión del sistema no es constante, el medidor cuente con corrector por presión y si es el caso por temperatura.
	NOM  7.51
	Documental
	

	CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	

	1.- Requisitos Generales.

Se verificó que:

a) ¿Se inspecciona visualmente la tubería y componentes en el sitio de su instalación para asegurar que no tengan daños?

b) ¿Los ductos deben estar protegidos contra cualquier riesgo que puedan provocar que la tubería se mueva o que esté sometida a cargas anormales?
	NOM 9.2, 9.5
	Testificación en campo
	

	2.- Ancho de la franja de afectación

a) ¿Se verificó que el ancho mínimo de la franja de afectación cumple con lo indicado en el cuadro 6 de la NOM?
	NOM 9.3 (Modificación publicada en el DOF 11.04.01)
	Testificación en campo para corroborar ancho de franja con diámetro de la tubería.
	

	3.- Separación de tuberías

Se verificó que:

a) ¿las tuberías de transporte subterráneas se instalan con una separación mínima de 30 cm de cualquier otra estructura enterrada ajena a la tubería?

b) De no cumplirse el punto anterior ¿la línea se protege contra daños?
	NOM 7.5
	Testificación en campo
	

	4.- Cruzamientos.

a) Se verificó que el encamisado que se instale a una tubería de transporte que cruce una vía de ferrocarril o carretera, ¿Esta diseñado para soportar las cargas a las que estará sometido?
	NOM 9.7, del a) al e)
	Testificación en campo del cumplimiento de las especificaciones del diseño.
	

	5.- Requisitos de las zanjas.

a) Se verificó que las tuberías de transporte enterradas, ¿cumplen con la profundidad de cubierta mínima indicada en el cuadro 1 de la NOM?
	NOM 7.6
	Testificación en campo para evidenciar profundidades de zanjas.
	

	6.- Instalación de tubos, inspección y reparación de daños.

Se verificó que:
a) Durante el relleno de la zanja, ¿se asegura soporte firme y protección al ducto, y a su recubrimiento?

b) ¿se asegura la instalación de tubería libre de socavaduras, estrías, abolladuras, mellas y hendiduras? (ó reparadas de acuerdo a lo indicado en los puntos 9.8. al 9.10 de la NOM)
	NOM 9.6, 9.8, 9.10
	Testificación en campo para inspeccionar calidad de relleno, principalmente del que está en contacto con la tubería. 
	

	7.- Doblado de tubería.

a) Se verificó que las curvas realizadas en campo, ¿cumplen con lo indicado en el punto 9.4 de la NOM, incisos del a) al f)?
	NOM 9.4, del a) al f)
	Testificación en campo, principalmente para asegurar que los dobleces no afectan el espesor de la tubería y el cumplimiento de los incisos a) al f) de la norma en el punto 9.4 
	

	 8.- Juntas a inglete.

a) Se verificó que las juntas a inglete, ¿cumplen con las características indicadas en el punto 8.8 de la NOM, incisos del a) al c)?
	NOM 8.8
	Testificación en campo
	

	9.- Soldadura de tuberías.

Se verificó que:
a) ¿se asegura que las soldaduras que sean inaceptables sean reparadas ó removidas?

b) Después de repararse la soldadura, ¿el tramo de tubería se inspecciona para asegurar su aceptabilidad?

c) las reparaciones de cualquier defecto, ¿se realizan de acuerdo con los procedimientos de reparación de soldadura descritos en los puntos 11.29 y 11.30 de la NOM?
	NOM 8.1, 8.2, 8.14
	Testificación en campo para vigilancia de la aplicación de los procedimientos de soldadura y documental para corroborar la calificación y pruebas no destructivas realizadas por empresas especializadas.   
	

	10.- Procedimientos de soldadura.

Se verificó que:

a) Antes de que se realicen los trabajos de soldadura, ¿se cuenta con un procedimiento de soldadura aprobado?

b) los procedimientos, ¿incluyen los resultados de las pruebas destructivas de calificación de soldadura?

c) el proceso de calificación de soldadura y del procedimiento, ¿se encuentra registrado  en una bitácora?
	NOM 8.2.1., 8.3, 8.4, 8.9
	Testificación en campo para vigilancia de la aplicación de los procedimientos de soldadura y documental para corroborar la calificación y pruebas no destructivas realizadas por empresas especializadas.   
	

	11- Requisitos de los soldadores.

a) ¿Se verificó que los soldadores se encuentran calificados de acuerdo con lo establecido en el estándar API 1104 o en la sección IX del Código ASME?
	NOM 8.3, 8.5, 8.6
	Documental
	

	12.- Aplicación de soldadura.

a) Se verificó que durante los trabajos de soldadura con gas, soldadura eléctrica y corte con soplete y siempre que la tubería contenga gas ¿Se evitan mezclas gas-aire, midiendo los límites de explosividad?
	NOM 8.2, 8.7, 8.9, 9.11
	Testificación en campo
	

	13.- Inspección, pruebas y reparación de soldaduras.

Se verificó que:

a) ¿Se realiza una inspección visual de la soldadura para asegurar que sea aceptable de acuerdo con el inciso 8.10.1 de la NOM?

b) Las soldaduras en una tubería que va a operar a una presión que ocasione esfuerzos tangenciales iguales o mayores al 30% de la RMC, ¿se prueban no destructivamente de acuerdo con el inciso 8.11 de la NOM?

c) La aceptación de una soldadura se determina de acuerdo con lo establecido en la sección 6 del estándar API 1104?
d) Las pruebas no destructivas en soldaduras ¿se realizan de acuerdo con procedimientos escritos, y por personal  calificado en la aplicación de los procedimientos, y en el manejo del equipo utilizado en las pruebas?

e) El porcentaje mínimo de soldaduras a probarse cumple con lo indicado en el punto 8.12 de la NOM?

f) ¿Se conserva un archivo histórico de las soldaduras durante el periodo de vida operativa del ducto?
	NOM 8.10 a 8.13
	Testificación en campo
	

	14.- Juntas.

Se verificó que:

a) ¿El diseño del sistema de juntas toma en cuenta la fricción de la junta, la tensión axial, la compresión axial y el esfuerzo tangencial?

b) ¿Se realiza la validación de las juntas por medio de pruebas?

c) ¿Se cuenta con un procedimiento de la preparación final y los requerimientos de operación de las juntas?
	NOM 8.15
	Documental
	

	15.- Pruebas de presión.

Se verificó que:

a) Cuando se use líquido como medio de prueba, ¿La presión en la tubería se mantuvo por un periodo continuo mínimo de 8 horas?

b) Cuando se use un medio gaseoso para la prueba, ¿La presión en la tubería se mantuvo por un periodo continuo mínimo de 24 horas?

c) Cuando se trate de tuberías de acero que van a operar a esfuerzos tangenciales del 30% ó más de la RMC, ¿la presión de prueba es 1.25 veces la MPOP  (para localizaciones 1 y 2) y 1.50 veces (para localizaciones 3 y 4?

d) Cuando se trate de tuberías de acero que van a operar a esfuerzos tangenciales menores del 30% de la RMC ó 685 kPa, ó mayor, ¿la presión mínima de prueba es 685 kPa
	NOM 10.1 a 10.10
	Testificación en campo
	

	16.- Soportes y anclajes.

a) Se verificó que la tubería expuesta, ¿cuenta con soportes o anclajes para proteger las uniones de los tubos por presión interna o por cualquier otra fuerza adicional?
	NOM 7.26
	Testificación en campo
	

	17.- Estaciones de compresión.

a) Se verificó que el edificio de la estación de compresión, ¿se encuentra construido con materiales no combustibles?
	NOM 7.28
	Documental
	

	18.- Estaciones de regulación.

Se verificó que:
a) La estación de medición y regulación, ¿se encuentra construida con materiales no combustibles?

b) La instalación eléctrica de la estación, ¿es a prueba de explosión y cumple con la NOM-001-SEMP-1994?

c) La válvula de seccionamiento en la tubería de alimentación a la estación de regulación, ¿se encuentra protegida contra cualquier daño externo?

d) ¿Cuenta con dispositivos de seguridad contra sobrepresión?

e) ¿Cuenta con válvulas de bloqueo en las conexiones para la instalación de instrumentos?
	NOM 7.47 a 7.49
	Testificación en campo / Documental
	

	19.- Registros.

Se verificó que:
a) Los registros subterráneos, ¿cuentan con el espacio de trabajo necesario que permita su instalación, operación y mantenimiento?

b) Los tubos que crucen las paredes o que se encuentren dentro de un registro ¿se encuentran construidos de acero? (excepto la tubería de control y calibración que puede ser de cobre).

c) Los registros, ¿se encuentran localizados en lugares accesibles y protegidos de agentes externos?

d) ¿Se encuentran debidamente sellados, venteados o ventilados?
	NOM 7.39 a 7.42
	Testificación en campo
	

	20.- Protección contra sobrepresión accidental.

a) Se verificó que la tubería que pueda exceder la MPOP como resultado de una falla de control de presión o de algún otro tipo de falla, ¿cuenta con dispositivos de relevo o de limitación de presión que cumplan con los requerimientos de los incisos 7.44 y 7.45 de la NOM?
	NOM 7.43, a 7.45
	Documental
	

	21.- Notificación de la construcción de cruzamientos.

a) Se verificó que cuando existan cruces con una vía de comunicación pública o privada, ¿se cuenta con la autorización correspondiente de las autoridades gubernamentales, federales, estatales y municipales competentes?
	Apéndice C
	Documental
	

	OPERACIÓN
	
	
	

	1.- Memoria técnico-descriptiva, relativa a operación del sistema.

Se verificó que:

a) ¿Cuenta con la Calidad del gas natural?

b) ¿Cuenta con la Memoria de Cálculo?

c) ¿Cuenta con la información de la protección que se instaló para evitar la corrosión de las tuberías?
	PEC 6.22
	Documental
	

	2.-      Manual de Procedimientos. Mantenimiento y operación normales

Se verificó que:
a) ¿Cuenta con procedimiento para la operación, mantenimiento y reparación de tuberías, válvulas  y accesorios?

b) Cuenta con procedimiento para el control de la corrosión y reparación de tuberías de acero para el transporte de gas natural?

c) Cuenta con las especificaciones de construcción, planos y datos históricos de las operaciones?

d) Cuenta con procedimiento para el arranque y paro de cualquier parte del sistema de transporte?

e) Cuenta con procedimiento para el mantenimiento de las estaciones de compresión, regulación y medición?

f) Cuenta con procedimiento para el arranque, operación y paro de las unidades de compresión, regulación y medición de gas natural?

g) Cuenta con procedimiento para la inspección y pruebas periódicas del equipo de limitación de presión para determinar que se encuentre en condiciones seguras de operación y con la capacidad adecuada?
	NOM 11.4.1
	Documental
	

	3.-   Manual de Procedimientos. Operación anormal

a) Se verificó que cuenta con procedimientos que proporcionen las condiciones de seguridad cuando se hayan excedido los límites de diseño de operación?


	NOM 11.4.2
	Documental
	

	4.- Máxima presión de operación permisible (MPOP)

a) ¿Se verificó que la MPOP es menor o igual a la presión de diseño?


	NOM 11.13
	Documental
	

	5.-   Programas de Entrenamiento

a) ¿Se verificó que existen evidencias de la calificación del personal responsable de la seguridad y mantenimiento del sistema?
	NOM 11.8
	Documental
	

	MANTENIMIENTO
	
	
	

	1. Programa de Mantenimiento

Se verificó que:
a) ¿El Permisionario cuenta con un Programa de mantenimiento que resuma las actividades a efectuarse durante el año calendario correspondiente?

b) ¿Incluye informes de vigilancia y patrullaje?

c) ¿Cubre el informe de reparaciones o sustitución de tuberías y/o equipo?

d) ¿Cubre el informe de detección, ubicación y reparación de fugas?

e) ¿Cubre el informe del control de corrosión?

f) ¿Si existen estaciones de compresión, cubre los resultados de la inspección y pruebas realizadas a los dispositivos de paro a control remoto?

g) ¿Cubre la periodicidad del mantenimiento y pruebas efectuadas a tuberías, válvulas, equipos, dispositivos de seguridad y control del sistema?


	NOM 11.18
	Testificación en campo / Documental
	

	2. Bitácora para la supervisión, operación y mantenimiento de las obras e instalaciones

Se verificó que:
a) ¿Se incluyen los reportes de mantenimiento atendidos por el operador en turno?

b) ¿Se incluye el listado de reparaciones y actividades a ser atendidas en el siguiente turno?
	NOM. 11.18 11.72
	Testificación en campo / Documental
	

	3. Aseguramiento del funcionamiento correcto del sistema.

Se verificó que:
a) Existe el programa de mantenimiento preventivo del sistema

b) Existe el programa de mantenimiento a la protección catódica

c) Existe el programa de monitoreo de fugas

d) Existe el programa de inspección y calibración de reguladores de presión
	NOM  11.18 a 11.72
	Documental
	

	SEGURIDAD
	
	
	

	1.- Programa de Prevención de accidentes.

Se verificó que:
a) ¿Distribuye folletos informativos sobre el programa de prevención de daños las dependencias, organismos o empresas, tan frecuentemente como sea posible para concientizarlas sobre el programa?

b) ¿Proporciona a la autoridad local información actualizada de las tuberías e instalaciones existentes en su territorio, marcando el área para fácil identificación?

c) ¿Cuenta con un sistema de una llamada (one call system)?

d) ¿Identifica con señalamientos temporales las tuberías enterradas en el área de excavación antes de que la actividad se inicie?
	NOM 12.3
	Documental
	

	2.- Información y educación a usuarios y público en general.

Se verificó que:
a) ¿Existe Plan de emergencia?

b) ¿Existen Procedimientos en caso de emergencia?

c) ¿Se dispone del personal, equipo, herramientas y materiales para la atención oportuna de una emergencia?
	NOM 12.4
	Testificación en campo / Documental
	

	3.- Plan de Emergencia

Se verificó que:

a) Existe un responsable de la operación y su suplente?

b) Existe un sistema de comunicación y alerta entre las personas que realizan actividades de transporte y los cuerpos de emergencia de la zona?

c) Existe una relación de funciones y responsabilidades de los organismos involucrados?

d) Existen los procedimientos para la supresión de fugas, uso y manejo de planos de localización de líneas, válvulas y accesorios y combate de incendios?
	NOM 12.4
	Documental
	

	4.- Procedimientos en caso de emergencia

a) ¿Se verificó que están establecidos y se mantienen los medios de comunicación con funcionarios de la Dirección de Protección Civil correspondiente, policía, bomberos y otros organismos públicos involucrados?
	NOM 12.4
	Testificación en campo / Documental
	


Nombre y Firma del Experto o Evaluador Técnico:

Fecha:
Página 18 de 18
FOR-UV-045-00

[image: image1.wmf]